Устройство сбора и передачи данных
RTR512.10-6L/EY

Паспорт
ADDM.468332.119-10 ПС

Свидетельство о приёмке

УСПД: RTR512.10-6L/EY 	ADDM.468332.119-10

заводской номер №:

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

/

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица завода, ответственного за приемку)

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие УСПД требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений, не меняющих функциональность УСПД.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

В течение указанных сроков предприятие-изготовитель проводит гарантийный ремонт УСПД или его замену.

Гарантийный срок эксплуатации УСПД продлевается на время, исчисляемое с момента подачи заявки потребителем до устранения дефекта предприятием-изготовителем.

Потребитель имеет право на рекламацию.

Рекламации не принимаются, УСПД снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- отсутствия целостности пломб предприятия-изготовителя или ремонтной организации;

- наличия следов механического повреждения;

- нарушения условий монтажа, эксплуатации транспортировки и хранения.

Ремонт и выполнение работ по указаниям

| Принято в ремонт | Вид работ | Приёмка ОТК | Ремонт завершён |
| --- | --- | --- | --- |

# Назначение

УСПД RTR512.10-6L/ЕY (далее - УСПД) предназначен для организации информационного обмена между Центром сбора данных АИИС «Матрица» и счётчиками  электроэнергии, которые могут быть включены в разнородные каналы связи. УСПД обеспечивает транзит данных между каналами PLC (LV), Ethernet, GSM/GPRS, CM.bus. Центр использует для связи каналы GSM и Ethernet.

# Комплектность

| Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- |
| УСПД RTR512.10-6L/EY | 1шт. |
| Паспорт (ADDM.468332.119-10 ПС) | 1 шт. |
| Комплект крепежных изделий | 1 компл. |
| Антенна GSM, ANT-001 | 1 шт. |
| Потребительская тара* | 1 шт. |
| Примечание: *Допускается групповая отгрузка с использованием многоместной транспортной тары. |

# Условия хранения и транспортирования

Допускается транспортирование УСПД в упаковке всеми видами транспорта. При транспортировании самолетом УСПД должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

При погрузке и выгрузке необходимо соблюдать требования, оговоренные предупредительными знаками на транспортной таре.

Условия транспортирования и хранения: от минус 40 °С до плюс 70 °C.

После транспортирования при отрицательных температурах перед распаковкой необходимо выдержать УСПД в упаковке в нормальных условиях в течение 1 часа. Хранение и транспортирование прибора при крайних значениях диапазона температур следует осуществлять в течение не более 6 часов.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1.

# Сведения об утилизации

УСПД не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и после окончания срока службы (эксплуатации) подлежит утилизации в обслуживающей организации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

# Технические характеристики

| Диапазон питающего напряжения | 180-440 В |
| --- | --- |
| Номинальная частота | 50 (60)±1 Гц |
| Активная потребляемая мощность, не более | 12 Вт |
| Полная потребляемая мощность, не более | 40 В∙А |
| Стандартный уход часов в сутки при 25(С | ( 0,5 с |
| Срок службы литиевой батареи | 10 лет |
| Масса, не более | 1,0 кг |
| Габаритные размеры (мм) | 184x278(290,301)x78,5 |
| Степень защиты оболочкой | IP 51 |
| Средний срок службы, не менее | 20 лет |
| Средняя наработка на отказ, при вероятности отказа 0,8 | 36 000 часов |

УСПД обеспечивает прием/передачу цифровых информационных сигналов по PLС с параметрами, значения которых приведены в следующей таблице:

| Наименование параметра | L-канал |
| --- | --- |
| Несущие частоты | 43/49 кГц |
| Минимальная амплитуда входного сигнала при Rн =5 Ом | 400 мкВ |
| Амплитуда выходного сигнала при Rн = 5 Ом | 1 В |
| Скорость приема/передачи | 300 бит/c |

Параметры сигналов GSM соответствуют стандартам.

Параметры СM.bus:

| Скорость приема/передачи | 2400 бит/c |
| --- | --- |
| Число информационных / стоповых битов | 8 / 1 |
| Уровень сигнала логического нуля (старта) | 0 … 2,5 В |
| Уровень сигнала логической единицы (стопа) | 6 … 15 В |
| Напряжение питания абонентов CM.bus | 10 … 15 В |
| Максимальный ток источника питания | 30 мA |

# Условия эксплуатации

УСПД предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых помещениях. В рабочих условиях применения прибор устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс

70 °С и относительной влажности 90 % при температуре 25 °С. Выпадение конденсата недопустимо.

В случае наружного применения, УСПД должен обязательно устанавливаться внутри герметичного защитного бокса, предохраняющего его от прямого воздействия атмосферных явлений. При этом должна быть сохранена возможность циркуляции воздуха вокруг УСПД.

# Конструктивные особенности УСПД

УСПД представляет собой автономное устройство, подключаемое к трехфазной сети и использующее ее как для собственного питания, так и для обмена информацией со счетчиками.

УСПД представляет собой сборку из двух плат: платы контроллера и платы PL-модема, к которым подсоединяются колодка зажимов для подключения двух трехфазных фидеров, а также разъемы  CM.bus и LAN (Ethernet). На плате контроллера расположен блок питания, обеспечивающий питание УСПД при пропадании двух фаз из трех.  В состав УСПД входит GSM-модем.

На плате контроллера расположена литиевая батарея в гнезде для обеспечения оперативной замены.

УСПД размещается в прямоугольном пластмассовом корпусе, который закрывается крышкой. Колодка зажимов и разъемы информационных выходов также закрываются крышкой. Винты обеих крышек могут быть опломбированы.

Колодка зажимов и разъемы информационных выходов УСПД:

Назначение разъёмов:

- Feeder 1 используется для подключения 1-го PLC модема к 3-фазной сети;

- Feeder 2 используется для подключения 2-го PLC модема к 3-фазной сети;

- СM-BUS используется  для конфигурации УСПД и подключения к нему счетчика;

- ETHERNET - для подключения сети Ethernet;

УСПД оснащен светодиодами индикации:

Таблица 7 - Индикация событий

| Индикатор | Индикация | Состояние |
| --- | --- | --- |
| Индикатор «GSM», работа GSM-модема | светится постоянно | модем готов к работе; |
|  | мигает с периодом 2 с | модем зарегистрирован |
|  | мигает с периодом 1 с | модем устанавливает связь с Центром или выполняет обмен данными |
| Индикатор «LAN» Работа контроллера Ethernet | горит | приём, передача, коллизии |
| Индикатор «LINK», работа контроллера Ethernet | горит | сеть обнаружена |
| Индикатор «RAT», работа главного контроллера | не светится | УСПД выключен или неисправен |
|  | при включении питания мигает с периодом 40 мс, затем светится постоянно | инициализация работы УСПД |
|  | мигает с периодом 2 с | один раз – при ошибке RAM |
|  |  | два раза – при ошибке Flash |
|  |  | три раза – при ошибке часов |
| Индикатор «Ethernet» | светится непрерывно | в рабочем режиме |
|  | мигает с периодом 20 мс до выключения | сбой питания |
| Индикатор «LV», работа PLC модема | горит | модем включен |

УСПД имеет три точки крепления: одна – кронштейн крепления снаружи корпуса, и два монтажных отверстия – под крышкой колодки зажимов.

# Заметки по эксплуатации и хранению

8.1 Перечень особых мер безопасности при работе

По способу защиты от поражения электрическим током УСПД соответствует классу II согласно ГОСТ 12.2.007.0 (IEC 61010-1).

Изоляция между вместе соединенными сетевыми зажимами УСПД и “землей” выдерживает воздействие импульсного напряжения с пиковым значением 6,0 кВ.

Изоляция между вместе соединенными сетевыми зажимами УСПД и “землей” выдерживает в течение 1 мин. воздействие напряжения переменного тока 4 кВ, частотой 50-60 Гц.

Сопротивление изоляции между соединенными вместе сетевыми зажимами УСПД и “землей” в нормальных условиях составляет не менее 20 MОм.

Конструкция УСПД обеспечивает безопасность от распространения огня в соответствии с ГОСТ 27483-87 (IEC 695-2-1/X:1994).

К работе с УСПД должны допускаться лица с квалификационной группой по технике безопасности не ниже третьей.

8.2 Порядок установки и подключения

Монтаж, демонтаж, ремонт и пломбирование должны осуществляться только организациями и лицами, имеющими на это полномочия.

УСПД устанавливается на трансформаторной подстанции (ТП), откуда получает электропитание контролируемый участок электросети. УСПД подключается к системе вторичных шин ТП.

Перед установкой следует произвести внешний осмотр УСПД, убедиться в отсутствии механических повреждений и проверить наличие пломб предприятия-изготовителя.

Для монтажа УСПД, необходимо:

- снять крышку колодки зажимов и, используя кронштейн крепления и два монтажных отверстия, расположенных под крышкой, укрепить прибор на вертикальной поверхности, применив для этого крепеж из комплекта принадлежностей;

- подключить к колодке зажимов обесточенные провода (фидер 1, фидер 2);

- подключить через гермоввод антенну GSM;

- снять крышку УСПД и установить в GSM-модем подготовленную SIM-карту. Отключить проверку PIN-кода на SIM-карте.

SIM-карта должна поддерживать режимы Voice, SMS и Data Transfer.

- установить крышку колодки зажимов и опломбировать ее;

- подать на УСПД питание.

ВНИМАНИЕ! УСПД следует подключать к фидерам, имеющим на ТП общую нейтраль через автоматы на 10 А.

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование кабелей с алюминиевыми жилами при подключении УСПД к трехфазной питающей сети!

ВНИМАНИЕ! В местах с повышенной грозовой активностью и перенапряжением должны быть установлены УЗИП, класса 1, 1+2 устанавливающиеся перед изделиями с входным током  (8/20) 2 кА и импульсным напряжением  (1,2/50)  4 кВ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать УСПД без антенны!

По окончании монтажа УСПД пломбируется представителями энергоснабжающей организации.

Монтаж, демонтаж, ремонт и пломбирование должны осуществляться только организациями и лицами, имеющими на это полномочия.

## 8.3 Замена литиевой батареи

Литиевая батарея сохраняет работоспособность в течение 10 лет при нормальной эксплуатации УСПД.

Для замены литиевой батареи необходимо выполнить следующие действия:

- отключить УСПД от питающей сети 0,4 кВ;

- снять крышку УСПД и вынуть из гнезда на плате контроллера литиевую батарею. Установить новую батарею, соблюдая указанную на ее корпусе полярность;

- установить крышку УСПД на место и опломбировать винты крепления;

- включить  питание УСПД.