УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

RTR7E.LG-1-1

### ПАСПОРТ

#### ADDM.411152.515 ПС

# Свидетельство о приёмке

УСПД  RTR7E.LG-1-1	ADDM.411152.515

заводской номер №:___________________________________

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления ____________________________________

_____________ _________________________/ ____________________/

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица завода, ответственного за приемку)

_____________ ________________________/ _____________________/

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица - госповерителя)

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие УСПД требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений, не меняющих функциональность УСПД.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления.

В течение указанных сроков предприятие-изготовитель проводит гарантийный ремонт прибора или его замену.

Гарантийный срок эксплуатации УСПД продлевается на время, исчисляемое с момента подачи заявки потребителем до устранения дефекта предприятием-изготовителем.

Потребитель имеет право на рекламацию.

УСПД снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- отсутствия целостности пломб предприятия-изготовителя или ремонтной организации;

- наличия следов механического повреждения.

- нарушения условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Ремонт и выполнение работ по указаниям

| Принято в ремонт | Вид работ | Приемка ОТК | Сведения о поверке | Ремонт завершен |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 1 Назначение

УСПД RTR7E.LG-1-1 (далее - УСПД) предназначен для организации информационного обмена между Центром сбора данных Smart IMS и счетчиками  электроэнергии, которые могут быть включены в разнородные каналы связи. УСПД обеспечивает транзит данных между каналами PL (LV), Ethernet, GSM/GPRS, USB

# 2 Комплектность

| Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- |
| УСПД RTR7E.LG-1-1 | 1 шт. |
| Паспорт ADDM.411152.515 ПС | 1 шт. |
| Винт DIN7985 M5x16-H | 3 шт. |
| Гайка DIN934, M5 | 3 шт. |
| Шайба DIN433, M5.3 | 6 шт. |
| Стяжки кабельные - YJ-102 "Kang Yang" | 5 шт. |
| Антенна GSM, ANT-001, "Falcom" | 1 шт. |
| Разъем 7.62.4 2EDGK-7.62-04P-14 - для подключения к 3х230/400 В | 2 шт. |
| Потребительская тара | 1 шт. |
| ПРИМЕЧАНИЯ: Допускается групповая отгрузка с использованием многоместной транспортной тары. |

# 3 Условия транспортирования и хранения

УСПД транспортируются в упаковке всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. При транспортировании самолетом УСПД должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

Транспортирование и хранение производится при температуре от минус

40 °С до плюс 70 °С.

После транспортирования при отрицательных температурах перед распаковкой необходимо выдержать УСПД в упаковке в нормальных условиях в течение 1 часа. При крайних значениях диапазона температур хранение и транспортирование прибора следует осуществлять в течение не более 6 часов.

В помещениях для хранения изделий содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1.

# 4 Сведения об утилизации

УСПД не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и после окончания срока службы (эксплуатации) подлежит утилизации в обслуживающей организации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

# 5 Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 3х230/400 В |
| Номинальная частота | 50 (60) Гц ± 1Гц |
| Активная потребляемая мощность, не более | 15 Вт |
| Полная потребляемая мощность, не более | 25 В·A |
| Стандартный уход часов в сутки при 25 ºС, не более | ± 0,5 с |
| Масса, не более | 1,25 кг |
| Габаритные размеры | 260x184x84 мм |
| Степень защиты оболочкой: корпус коробка зажимов | IP54 IP30 |
| Средний срок службы, не менее | 20 лет |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 36 000 часов |

УСПД обеспечивает прием/передачу цифровых информационных сигналов по PL (LV) с параметрами, значения которых приведены в следующей таблице:

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Значение рабочих частот | кГц | 40-80 |
| Динамический диапазон приемника, | дБмкВ /мВ | 46…126 / 0,2…2000 |
| Амплитуда выходного сигнала при Rн =5 Ом | дБмкВ /В | 120 / 1 |
| Скорость приема/передачи | бод | 400 |

Параметры сигналов Ethernet соответствуют стандартам 10 BASE T Ethernet IEEE 802.3

Параметры сигналов GSM/GPRS соответствуют стандартам.

# 6 Условия эксплуатации

УСПД предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых помещениях. В рабочих условиях применения прибор устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности 90 % при температуре 25 °С (без конденсации влаги).

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае наружного применения УСПД должен обязательно устанавливаться внутри герметичного защитного бокса, предохраняющего его от прямого попадания влаги и солнечных лучей.

# 7 Конструктивные особенности УСПД

УСПД представляет собой автономное устройство, подключаемое к трехфазной сети и  использующее ее как для собственного питания, так и для обмена информацией со счетчиками. УСПД представляет собой сборку из плат: R7PP - плата основного источника питания, R7LP - плата с PLС модемом, R7GMP - плата с GSM/GPRS и MV-модемом с внешней антенной, R7CP - плата с контроллером, плата источника резервного питания с батареей конденсаторов. Батарея конденсаторов служит для поддержания питания процессора в течение 10 секунд после отключения сетевого питания, что позволяет процессору сохранить всю необходимую информацию и корректно выключиться.

Назначение разъемов колодки зажимов УСПД (см. рис.7.2):

- «Питание» - используется для подключения источника питания УСПД к 3-фазной сети;

- «LV1» - используется для подключения PLC модема к отводящему фидеру;

- «GSM» - для подключения антенны GSM;

- «USB-А» используется для соединения с другими  устройствами в случае, когда УСПД является «мастером»;

- «USB-В» используется  для конфигурации УСПД;

- «ETHERNET» - для подключения сети Ethernet.

УСПД размещается в прямоугольном пластмассовом корпусе, который закрывается крышкой. Разъемы информационных выходов и выходов питания также закрываются крышкой (крышка колодки зажимов). Предусмотрена возможность пломбировки крышки корпуса УСПД и крышки  колодки. Обязательно наличие пломбы завода-изготовителя.

УСПД оснащен светодиодами индикации (см. рис. 7.1). Индикация событий приведена в Таблице 7.

Рисунок 7.1 – Габаритные размеры и светодиоды индикации.

Рисунок 7.2 - Колодка зажимов УСПД

Таблица 7.1 - Индикация событий

| Индикатор | Индикация | Состояние |
| --- | --- | --- |
| «Питание»- индика- тор питания от сети | не горит | нет питания |
|  | горит | есть питание |
| «LV1» -индикатор работы PLC модема | не горит | модем выключен или не работает |
|  | горит | модем включен |
|  | моргает | авария |
| «GSM» - индикатор работы GSM/GPRS модема | не горит | модем выключен или нет подклю- чения к GPRS сети |
|  | горит | модем включен и есть подключе- ние к GPRS сети |
| «CPU» - индикатор работы контроллера | не горит | контроллер выключен |
|  | горит | контроллер работает |
|  | моргает | авария |
| «Ethernet» -индикатор подключения к сети Ethernet | не горит | нет подключения к сети Ethernet |
|  | горит | есть подключение к сети Ethernet |
| «Бат» - индикатор за- рядки конденсаторов | не горит | ББП не заряжен или нет 3,3 В |
|  | горит | есть 3,3 В и ББП заряжен |

# 9 Заметки по эксплуатации

По способу защиты от поражения электрическим током УСПД соответствует классу II согласно IEC 61010-1.

К работе с УСПД допускаются лица, прошедшие инструктаж и допущенные к самостоятельным работам с оборудованием до 1000 В.

9.1 Порядок установки и подключения

Монтаж, демонтаж, ремонт и пломбирование должны  осуществляться только организациями и лицами, имеющими на это полномочия. УСПД устанавливается на трансформаторной подстанции (ТП), откуда получает электропитание контролируемый участок электросети.

УСПД подключается к системе вторичных шин ТП.

Перед установкой следует произвести внешний осмотр УСПД, убедиться в отсутствии механических повреждений и проверить наличие пломб предприятия-изготовителя.

УСПД монтируется на вертикальную поверхность. Для монтажа УСПД, необходимо:

- снять крышку колодки зажимов и укрепить прибор в 3-х точках, используя стандартные крепежные изделия, входящие в комплект поставки;

- присоединить к колодке зажимов обесточенные провода;

- подсоединить антенну.

ВНИМАНИЕ! УСПД следует подключать к фидерам, имеющим на ТП общую нейтраль через автоматы на 10 А.

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование кабелей с  алюминиевыми жилами при подключении УСПД к трехфазной питающей сети!

Порядок подключения внешней антенны ANT-001,  "Falcom"   описан в документе «УСПД RTR7. Инструкция по установке».

- при необходимости присоединить информационные провода;

- установить крышку колодки зажимов;

-  крышка УСПД и крышка отсека SIM карты пломбируется представителями эксплуатирующей организации;

- после окончания процесса установки, подать на  УСПД питание.

Для замены SIM-карты необходимо:

- отключить УСПД от сети питания;

- открыть крышку отсека SIM карты;

- нажать на кнопку, держателя SIM карты до поднятия зажимной крышки SIM карты на высоту 3-6 мм;

- вынуть SIM-карту;

- вставить другую активированную SIM карту на место и плавно сдвинуть вниз, по направляющей без усилий, до щелчка.

- закрыть крышку.

SIM-карта должна поддерживать режим GPRS.

Ремонт УСПД, связанный со вскрытием (распломбированием), должен производиться специализированной службой.